## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：5#楼防排烟工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 设备
1.2 | 风管
1.3 | 风阀
1.4 | 风口
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：5#楼防排烟工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
设备
1 | 030108003013 | 低噪音节能混流风机JY-1~2 | [项目特征] 1.名称:低噪音节能混流风机 2.型号:HL-10A 3.规格:风量:39900m3/h；全压:857Pa；电机功率:15KW;噪音:85dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减振底座减震器形式、数量:满足设计及相关规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
2 | 030108003014 | 低噪音节能混流风机JY-3~4 | [项目特征] 1.名称:低噪音节能混流风机 2.型号:HL-9A 3.规格:风量:35000m3/h；全压:757Pa；电机功率:11KW;噪音:82dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减振底座、减震器形式、数量:满足设计及相关规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030108003015 | 低噪音节能混流风机JY-5 | [项目特征] 1.名称:低噪音节能混流风机 2.型号:HTF-I-5.5 3.规格:风量:12000m3/h；全压:592Pa；电机功率:4KW;噪音:86dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.减振底座、减震器形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030108003016 | 低噪音节能混流风机JY-6 | [项目特征] 1.名称:低噪音节能混流风机 2.型号:HTF-I-4.5 3.规格:风量:7800m3/h；全压:550Pa；电机功率:2.2KW;噪音:84dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.减振底座、减震器形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
5 | 031002002003 | 设备支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.形式:综合考虑 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 5.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道，调和漆两道 6.支吊架衬垫材质:详设计施工图 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷漆 | kg | 105
风管
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030702001015 | 矩形内衬镀锌风管（长边长1000mm以下）板材厚度1.0以内 | [项目特征] 1.名称:内衬镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长1000mm以下 4.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 327.85
2 | 030702001016 | 矩形内衬镀锌风管（长边长1250mm以下）板材厚度1.2以内 | [项目特征] 1.名称:内衬镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长1250mm以下 4.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.2mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 675.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030702001017 | 矩形内衬镀锌风管（长边长4000mm以下）板材厚度1.5以内 | [项目特征] 1.名称:内衬镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长4000mm以下 4.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 593.44
4 | 030702001018 | 内衬镀锌薄钢板圆形风管(直径(mm) ≤450)板材厚度1.0以内 | [项目特征] 1.名称:内衬镀锌风管 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤450 5.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 7.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 0.31
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030702001019 | 内衬镀锌薄钢板圆形风管(直径(mm) ≤1000)板材厚度1.0以内 | [项目特征] 1.名称:内衬镀锌风管 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1000 5.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 7.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 8.92
6 | 030702001020 | 内衬镀锌薄钢板圆形风管(直径(mm) ≤1250)板材厚度1.0以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1250 5.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 7.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 6.91
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030702003005 | 304不锈钢板通风管（长边长400mm以内）板材厚度1.5mm | [项目特征] 1.名称:304不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长400mm以内 4.板材厚度:304不锈钢板δ=1.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 246.23
8 | 030702003006 | 304不锈钢板通风管（长边长560mm以内）板材厚度1.5mm | [项目特征] 1.名称:304不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长560mm以内 4.板材厚度:304不锈钢板δ=1.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 47.87
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030702003007 | 304不锈钢板通风管（长边长700mm以内）板材厚度1.5mm | [项目特征] 1.名称:304不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长700mm以内 4.板材厚度:304不锈钢板δ=1.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 28.15
10 | 030702003008 | 304不锈钢板通风管（长边长700mm以外）板材厚度1.5mm | [项目特征] 1.名称:304不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长700mm以外 4.板材厚度:304不锈钢板δ=1.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 64.68
11 | 031208003004 | 排烟风管绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:火克纤维增强硅酸盐板 2.绝热厚度:9mm 3.其他:整体耐火极限≮180min [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 14.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031208003005 | 通风管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温(不燃A级) 2.绝热厚度:25mm 3.软木品种:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 9.67
13 | 030703019003 | 柔性接口 | [项目特征] 1.名称:柔性接口 2.规格:详设计施工图 3.材质:防火帆布 4.类型:满足设计及相关规范要求 5.形式:详设计施工图 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 3.54
14 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | [项目特征] 1.名称:导流叶片 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:详设计施工图 4.形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.组装 | m2 | 2.01
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:详设计施工图 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管漏光、漏风检测 | 系统 | 1
风阀
1 | 030703001048 | 150℃防火阀-1000*320 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:150℃ 3.规格:1000*320 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
2 | 030703001049 | 150℃防火阀-800*400 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:150℃ 3.规格:800*400 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
3 | 030703001050 | 150℃防火阀-630*400 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:150℃ 3.规格:630*400 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030703001051 | 150℃防火阀-500*400 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:150℃ 3.规格:500*400 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
5 | 030703001052 | 150℃防火阀-500*320 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:150℃ 3.规格:500*320 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
6 | 030703001053 | 150℃防火阀-400*400 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:150℃ 3.规格:400*400 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
7 | 030703001054 | 70℃防火阀-800*400 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:800*400 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030703001055 | 70℃防火阀-630*630 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:630*630 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
9 | 030703001056 | 70℃防火阀-φ1120 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ1120 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
10 | 030703001057 | 70℃防火阀-φ1000 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ1000 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
11 | 030703001058 | 70℃防火阀-φ560 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ560 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030703001059 | 70℃防火阀-φ450 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ450 4.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
13 | 030703001060 | 止回阀-1000*320 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:1000*320 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
14 | 030703001061 | 止回阀-800*400 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:800*400 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
15 | 030703001062 | 止回阀-630*400 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:630*400 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030703001063 | 止回阀-500*400 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:500*400 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
17 | 030703001064 | 止回阀-500*320 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:500*320 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
18 | 030703001065 | 止回阀-400*400 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:400*400 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
19 | 030703001066 | 止回阀-320*320 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:320*320 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030703001067 | 止回阀-320*200 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:320*200 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 41
21 | 030703001068 | 止回阀-250*250 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:250*250 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
22 | 030703001069 | 止回阀-φ560 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:φ560 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
23 | 030703001070 | 止回阀-φ450 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:φ450 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030602002002 | 压差调节器 | [项目特征] 1.名称:压差调节器 2.型号:详设计施工图 3.规格:详设计施工图 4.功能:详设计施工图 5.配线材质、规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.盘柜配线 3.表盘开孔 4.单体调试 | 台 | 68
风口
1 | 030703007015 | 常闭电动百叶正压送风口900*(1050+250) | [项目特征] 1.名称:常闭电动百叶正压送风 2.型号:900*(1050+250) 3.材质:铝合金 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 32
2 | 030703007016 | 常闭电动百叶正压送风口700*(1050+250) | [项目特征] 1.名称:常闭电动百叶正压送风 2.型号:700*(1050+250) 3.材质:铝合金 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030703007017 | 双层百叶风口（带风量调节阀)-400*400 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口（带风量调节阀) 2.型号:400*400 3.材质:铝合金 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 33
4 | 030703007018 | 双层百叶风口-800*600 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:800*600 3.材质:铝合金 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 1
5 | 030703007019 | 双层百叶风口-1250*550 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1250*550 3.材质:铝合金 4.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031302007008 | 高层施工增加 | [项目特征] 1.名称:超高增加费 [工作内容] 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.通信联络设备的使用 | 项 | 1
2 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计施工图 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：5#楼防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：5#楼防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：5#楼防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：5#楼防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计