## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：地下车库防排烟工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 设备
1.2 | 风管
1.3 | 风阀
1.4 | 消声器和风口
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：地下车库防排烟工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
设备
1 | 030108003001 | 消防混流风机P(Y)-7~13 | [项目特征] 1.名称:消防混流风机 2.型号:PYHL-9.5A(双速) 3.规格:风量:34500/23795m3/h；全压:787/474Pa；电机功率:12/9KW;噪音:83/77dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减震器:满足设计及相关规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:详设计及技术规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030108003002 | 轴流风机P(Y)-1~6 | [项目特征] 1.名称:轴流风机 2.型号:HTF-Ⅱ-8(双速) 3.规格:风量:31421/20800m3/h；全压:661/308Pa；电机功率:8/6.5KW;噪音:82/78dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减震器:满足设计及相关规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:详设计及技术规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030108003003 | 消防混流机PY1~3 | [项目特征] 1.名称:消防混流机 2.型号:PYHL-10A 3.规格:风量:39500m3/h；全压:885Pa；电机功率:15KW;噪音:86dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减震器:满足设计及相关规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:详设计及技术规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030108003004 | 低噪音节能混流风机S-1~6 | [项目特征] 1.名称:低噪音节能混流风机 2.型号:HL-8A 3.规格:风量:25413m3/h；全压:451Pa；电机功率:5.5KW;噪音:75dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减震器:满足设计及相关规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:详设计及技术规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030108003005 | 低噪音节能混流风机S-7~8 | [项目特征] 1.名称:低噪音节能混流风机 2.型号:HL-7.5A 3.规格:风量:18223m3/h；全压:446Pa；电机功率:4KW;噪音:72dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减震器:满足设计及相关规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:详设计及技术规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030108003006 | 低噪音节能混流风机S(B)-1~2 | [项目特征] 1.名称:低噪音节能混流风机 2.型号:HL-8A 3.规格:风量:24436m3/h；全压:451Pa；电机功率:5.5KW;噪音:74dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减震器:满足设计及相关规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:详设计及技术规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030108003007 | 轴流风机P-1 | [项目特征] 1.名称:轴流风机 2.型号:HL-2.5A 3.规格:风量:2745m3/h；全压:347Pa；电机功率:0.75KW;噪音:64dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减震器:满足设计及相关规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:详设计及技术规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030108003008 | 轴流风机P-2 | [项目特征] 1.名称:轴流风机 2.型号:HL-4.5A 3.规格:风量:3908m3/h；全压:449Pa；电机功率:1.1KW;噪音:66dB(A)等，具体详见设计及技术参数表 4.减震器:满足设计及相关规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:详设计及技术规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座、减震器制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
9 | 030108006001 | 侧壁换气扇JVF-AP-50 | [项目特征] 1.名称:侧壁换气扇 2.型号:JVF-AP-50 3.规格:L-500m3/h；P=50Pa；N=40W,噪音45dB(A) 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010803002001 | 挡烟垂壁（防火帆布） | [项目特征] 1.名称:挡烟垂壁 2.尺寸:详设计施工图 3.材质:防火帆布 4.启动装置品种、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 78.65
11 | 030108006002 | 侧壁换气扇JVF-AP-80 | [项目特征] 1.名称:侧壁换气扇 2.型号:JVF-AP-80 3.规格:L-800m3/h；P=60Pa；N=55W,噪音49dB(A) 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031002002001 | 设备支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.形式:满足设计及相关规范要求 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 5.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道，调和漆两道 6.支吊架衬垫材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷漆 | kg | 465
风管
1 | 030702001001 | 矩形镀锌风管（长边长450mm以下）板材厚度0.75以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长450mm以下 4.板材厚度:镀锌薄钢板δ=0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:详设计施工图 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 8.29
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030702001002 | 矩形镀锌风管（长边长1000mm以下）板材厚度1.0以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长1000mm以下 4.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:详设计施工图 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 832.23
3 | 030702001003 | 矩形镀锌风管（长边长1250mm以下）板材厚度1.2以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长1250mm以下 4.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.2mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:详设计施工图 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 605.63
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030702001004 | 矩形镀锌风管（长边长2000mm以下）板材厚度1.5以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长2000mm以下 4.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:详设计施工图 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 2126.26
5 | 030702001005 | 矩形镀锌风管（长边长4000mm以下）板材厚度1.5以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长4000mm以下 4.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 6.接口形式:详设计施工图 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 513.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030702001006 | 镀锌薄钢板圆形风管(直径(mm) ≤450)板材厚度1.0以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤450 5.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 7.接口形式:详设计施工图 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 0.22
7 | 030702001007 | 镀锌薄钢板圆形风管(直径(mm) ≤1000)板材厚度1.0以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1000 5.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 7.接口形式:详设计施工图 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 122.38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030702001008 | 镀锌薄钢板圆形风管(直径(mm) ≤1250)板材厚度1.2以内 | [项目特征] 1.名称:镀锌风管 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1250 5.板材厚度:镀锌薄钢板δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:参照(GB50243-2016)要求 7.接口形式:详设计施工图 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 12.97
9 | 031208003001 | 防排烟风管绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:火克纤维增强硅酸盐板 2.绝热厚度:9mm 3.其他:整体耐火极限≮180min [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 37.99
10 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | [项目特征] 1.名称:导流叶片 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:详设计施工图 4.形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.组装 | m2 | 18.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030703019001 | 柔性接口 | [项目特征] 1.名称:柔性接口 2.规格:详设计施工图 3.材质:防火帆布 4.类型:详设计施工图 5.形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 22.45
12 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:详设计施工图 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管漏风、漏光检测 | 系统 | 1
风阀
1 | 030703001001 | 280℃排烟防火阀-1000*630 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:1000*630 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030703001002 | 280℃排烟防火阀-1250*630 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:1250*630 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
3 | 030703001003 | 280℃排烟防火阀-1600*500 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:1600*500 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 5
4 | 030703001004 | 280℃排烟防火阀-2000*400 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:2000*400 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
5 | 030703001005 | 280℃排烟防火阀-2000*450 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:2000*450 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030703001006 | 280℃排烟防火阀-2000*500 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:2000*500 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 3
7 | 030703001007 | 280℃排烟防火阀-2300*400 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:2300*400 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
8 | 030703001008 | 280℃排烟防火阀-2300*500 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:2300*500 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
9 | 030703001009 | 280℃排烟防火阀-2500*500 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:2500*500 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030703001010 | 280℃排烟防火阀-φ810 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:φ810 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 6
11 | 030703001011 | 280℃排烟防火阀-φ1000 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:φ1000 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 7
12 | 030703001012 | 280℃排烟防火阀-φ1120 | [项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:280℃ 3.规格:φ1120 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
13 | 030703001013 | 70℃电动防火阀-φ335 | [项目特征] 1.名称:电动防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ335 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030703001014 | 70℃电动防火阀-800*250 | [项目特征] 1.名称:电动防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:800*250 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
15 | 030703001015 | 70℃防火阀-1000*1000 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:1000*1000 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
16 | 030703001016 | 70℃防火阀-1000*800 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:1000*800 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
17 | 030703001017 | 70℃防火阀-1250*1000 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:1250*1000 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030703001018 | 70℃防火阀-1250*500 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:1250*500 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 3
19 | 030703001019 | 70℃防火阀-φ500 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ500 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
20 | 030703001020 | 70℃防火阀-φ800 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ800 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 4
21 | 030703001021 | 70℃防火阀-φ810 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ810 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030703001022 | 70℃防火阀-φ900 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格:φ900 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
23 | 030703001023 | 止回阀-1000*630 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:1000*630 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
24 | 030703001024 | 止回阀-φ1120 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号:详设计施工图 3.规格:φ1120 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
25 | 030703001025 | 止回阀-φ1000 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:φ1000 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030703001026 | 止回阀-φ900 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:φ900 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 2
27 | 030703001027 | 止回阀-φ810 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:φ810 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 11
28 | 030703001028 | 止回阀-φ800 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:φ800 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 4
29 | 030703001029 | 止回阀-φ500 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:φ500 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030703001030 | 止回阀-φ335 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:φ335 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品阀安装 | 个 | 1
消声器和风口
1 | 030703007001 | 常闭多叶排烟口-1500*800 | [项目特征] 1.名称:常闭多叶排烟口 2.型号:1500*800 3.材质:铝合金 4.类型:满足设计及相关规范要求 5.其他:设拉绳式手动开启装置 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 25
2 | 030703007002 | 单层百叶风口（带风量调节阀)-1200*280 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带风量调节阀) 2.型号:1200*280 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 125
3 | 030703007003 | 单层百叶风口（带风量调节阀)-500*300 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带风量调节阀) 2.型号:500*300 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030703007004 | 单层百叶风口（带风量调节阀)-500*400 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带风量调节阀) 2.型号:500*400 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 2
5 | 030703007005 | 双层百叶风口-1000*1000 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1000*1000 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 2
6 | 030703007006 | 双层百叶风口-1000*800 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1000*800 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 1
7 | 030703007007 | 双层百叶风口-1250*1000 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1250*1000 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030703007008 | 双层百叶风口-1250*500 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1250*500 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 2
9 | 030703007009 | 双层百叶风口-1500*1000 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1500*1000 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.成品风口安装 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计施工图 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：地下车库防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 450000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 450000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 450000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：地下车库防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下车库防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 抗震支架 |  | 450000
合 计 |  |  | 450000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：地下车库防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计