## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：5#楼消防电系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 537267.43
1.1 | 火灾自动报警及消防控制系统 | 404501.38
1.2 | 防火门监控系统 | 40122.38
1.3 | 消防电源监控系统 | 14860
1.4 | 电气火灾监控 | 22085
1.5 | 余压控制系统 | 25956.06
1.6 | 调试 | 29742.61
2 | 措施项目费 | 65183.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 29742.8
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 30006.7 |  | －
5 | 税金 | 62613.27 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 695,070.45
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：5#楼消防电系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 13835.43
2 | 施工组织措施项目 | 51347.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 29742.8
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 3200.71
措施项目费合计=1+2 |  | 65183.05

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
火灾自动报警及消防控制系统
1 | 030413002009 | 墙体开槽 | [项目特征] 1.名称:墙体开槽 2.规格:详设计施工图 3.类型:含墙体恢复及水泥砂浆找平 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 3.墙体恢复及水泥砂浆找平 | m | 1292.03 |  | 11.94 | 15426.84
2 | 030411001036 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 5135.15 |  | 10.73 | 55100.16
3 | 030411001037 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 3480.7 |  | 12.12 | 42186.08
本页小计 | [7 empty] | 112713.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004048 | 管内穿线-WDZBN-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 198 |  | 3.2 | 633.6
5 | 030411004049 | 管内穿线-WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2594.78 |  | 2.51 | 6512.9
6 | 030411004050 | 管内穿线-WDZBN-RYJ-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYJ-2X1.5 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 | m | 2792.78 |  | 2.49 | 6954.02
本页小计 | [7 empty] | 14100.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004051 | 管内穿线-WDZBN-RYJ-2X2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-RYJ 4.规格:2X2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 11.68 |  | 3.43 | 40.06
8 | 030408001030 | 电力电缆-WDZBN-RYYP-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-RYYP 3.规格:2X1.5 4.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 2069.05 |  | 8.56 | 17711.07
9 | 030408002003 | 控制电缆WDZBN-KYY-7X1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYY 7X1.5 3.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 117 |  | 13.4 | 1567.8
本页小计 | [7 empty] | 19318.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408007012 | 控制电力电缆头-WDZBN-KYY 7X1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.型号、规格:WDZBN-KYY 7X1.5 3.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  | 95.87 | 766.96
11 | 030904006006 | 手动报警按钮(带电话插孔) | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮(带火警电话接口) 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:H=1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 76 |  | 82.36 | 6259.36
12 | 030904005003 | 声光报警装置 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:H=2.5m或门框上方 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 76 |  | 127.82 | 9714.32
本页小计 | [7 empty] | 16740.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030904001009 | 光电感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:详设计施工图 3.线制:详设计 4.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1228 |  | 75.02 | 92124.56
14 | 030904001010 | 定温感温探测器 | [项目特征] 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:详设计施工图 3.类型:详设计 4.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 204 |  | 96.43 | 19671.72
15 | 030904001011 | 气体探测器(甲烷) | [项目特征] 1.名称:气体探测器(甲烷) 2.规格:详设计施工图 3.类型:详设计施工图 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 198 |  | 135 | 26730
本页小计 | [7 empty] | 138526.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030904006007 | 消防电话(自带电话模块) | [项目特征] 1.名称:消防电话(自带电话模块) 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 4 |  | 183.96 | 735.84
17 | 030904003003 | 消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 141 |  | 121.1 | 17075.1
18 | 030904008014 | 信号输入模块 | [项目特征] 1.名称:信号输入模块 2.规格:详设计施工图 3.输出形式:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:详设计施工图 5.其他:含模块箱安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 12 |  | 208.26 | 2499.12
本页小计 | [7 empty] | 20310.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030904007003 | 紧急广播音箱 | [项目特征] 1.名称:紧急广播音箱 2.功率:功率不小于 3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 152 |  | 66.86 | 10162.72
20 | 030904008015 | 控制模块(单输入单输出) | [项目特征] 1.名称:控制模块(单输入单输出) 2.规格:详设计施工图 3.输出形式:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:详设计施工图 5.其他:含模块箱安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 70 |  | 252.68 | 17687.6
21 | 030904008016 | 分线箱(含短路保护器、电话控制模块) | [项目特征] 1.名称:分线箱(含短路保护器、电话控制模块) 2.规格:详设计施工图 3.类型:详设计施工图 4.输出形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 33 |  | 689.77 | 22762.41
本页小计 | [7 empty] | 50612.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030904008017 | 总线短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详设计施工图 3.类型:详设计施工图 4.输出形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 74 |  | 79.42 | 5877.08
23 | 030904008018 | 断路器(带分励脱扣器切除非消防电源配电箱) | [项目特征] 1.名称:断路器(带分励脱扣器切除非消防电源配电箱) 2.规格:安装高度+1.5M; 3.类型:详设计施工图 4.输出形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 35 |  | 224.01 | 7840.35
本页小计 | [7 empty] | 13717.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030904009002 | 楼层火灾显示器 | [项目特征] 1.名称:楼层火灾显示器 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:安装高度+1.5M; 4.控制点数量:满足设计及相关规范要求 5.显示器类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1 |  | 786.1 | 786.1
25 | 030411006018 | 钢质接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢质接线盒 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:详设计施工图 4.安装形式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2079 |  | 6.11 | 12702.69
26 | 030901006007 | 水流指示器DN100 | [项目特征] 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 6 |  | 319.6 | 1917.6
本页小计 | [7 empty] | 15406.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030901006008 | 液流信号阀DN100 | [项目特征] 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 6 |  | 509.22 | 3055.32
防火门监控系统
1 | 030411001038 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 580.62 |  | 12.12 | 7037.11
2 | 030411004052 | 管内穿线-WDZBN-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-RYS 4.规格:2x1.5 5.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 580.62 |  | 2.52 | 1463.16
本页小计 | [7 empty] | 11555.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004053 | 管内穿线-WDZN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2038.86 |  | 2.51 | 5117.54
4 | 030507001006 | 单扇常闭防火门现场控制器 | [项目特征] 1.名称:单扇常闭防火门现场控制器 2.探测范围:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 64 |  | 161.55 | 10339.2
5 | 030507001007 | 双扇常闭防火门现场控制器 | [项目特征] 1.名称:双扇常闭防火门现场控制器 2.探测范围:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 37 |  | 231.79 | 8576.23
本页小计 | [7 empty] | 24032.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030507001008 | 双扇常开防火门现场控制器 | [项目特征] 1.名称:双扇常开防火门现场控制器 2.类别:详设计施工图 3.探测范围:详设计施工图 4.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 34 |  | 223.21 | 7589.14
消防电源监控系统
1 | 030411001039 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 100 |  | 10.73 | 1073
2 | 030411001040 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 100 |  | 12.12 | 1212
本页小计 | [7 empty] | 9874.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004054 | 管内穿线-WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2500 |  | 2.51 | 6275
4 | 030411004055 | 管内穿线-WDZBN-RYS-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2X1.5 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 | m | 2500 |  | 2.52 | 6300
电气火灾监控
1 | 030411001041 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 100 |  | 10.73 | 1073
本页小计 | [7 empty] | 13648
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030411001042 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 100 |  | 12.12 | 1212
3 | 030411004056 | 管内穿线-WDZBN-RYJS-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 | m | 2500 |  | 2.89 | 7225
4 | 030411004057 | 管内穿线-WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2500 |  | 2.51 | 6275
本页小计 | [7 empty] | 14712
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004058 | 管内穿线-WDZBN-RYS-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2X1.5 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 | m | 2500 |  | 2.52 | 6300
余压控制系统
1 | 030404016002 | 正压风机控制箱 | [项目特征] 1.名称:正压风机控制箱 2.型号:详设计施工图 3.规格:详设计施工图 4.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4 |  | 1255.43 | 5021.72
2 | 030904001012 | 智能余压探测器 | [项目特征] 1.名称:智能余压探测器 2.规格:详设计施工图 3.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 74 |  | 167.3 | 12380.2
本页小计 | [7 empty] | 23701.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001043 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 390.57 |  | 16.55 | 6463.93
4 | 030411004059 | 管内穿线-NH-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 390.57 |  | 4.29 | 1675.55
本页小计 | [7 empty] | 8139.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004060 | 管内穿线-NH-RVV-7*1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-RVV 4.规格:7*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 58.65 |  | 7.07 | 414.66
调试
1 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:5#地上所有自动报警系统调试 2.线制:详设计施工图 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 22340.76 | 22340.76
2 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:5#地上所有防火控制装置调试 [工作内容] 1.调试 | 项 | 1 |  | 7401.85 | 7401.85
本页小计 | [7 empty] | 30157.27
合 计 | [7 empty] | 537267.43

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 13835.43
1 | 031302007014 | 高层施工增加 | [项目特征] 1.名称:超高增加费 [工作内容] 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.通信联络设备的使用 | 项 | 1 |  | 4096.74 | 4096.74
2 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计施工图 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 9738.69 | 9738.69
本页小计 | [7 empty] | 13835.43
合 计 | [7 empty] | 13835.43

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 11.04 | 18404.11
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 29742.8 | 100 | 29742.8
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.92 | 3200.71
合 计 |  |  |  |  | 51347.62
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：5#楼消防电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：5#楼消防电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：5#楼消防电系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：5#楼消防电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：5#楼消防电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 30006.7
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 62613.27
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 56921.15
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 5692.12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 92619.97